## Vergelijking verplaatsbare
Verplaatsbare recipiënten |  | Standaard
Context VLAREM | Huidige voorwaarde VLAREM | BE Codex WOW (wet) | AR NL (wet) | PGS 14 & 15 (NL) | FR (wet) | TRGS 510 (DE) | LöRüRL DE (wet) | HSG71 (UK) | D9A (FR) | NFPA 30 (VSA) FM 7-83 | CEFIC & ECTA (EU) | Diverse standaarden voor berekening bluswateropvang (CEA, VdS, ISO, Sandoz, Ciba, ICI, Zwitsers model, UNECE, brandweer reglement …) | Voorstel VLAREM (nieuwe installaties):
Brandbare/gevaarlijke vloeistoffen (rubriek 6.4 of 17) binnen waterwingebied/beschermingszone | 100% alle houders | zelfde eisen als hieronder | PGS | Zelfde eisen als hieronder | zelfde eisen als hieronder | Zelfde eisen als hieronder | zelfde eisen als hieronder | zelfde eisen als hieronder | zelfde eisen als hieronder | zelfde eisen als hieronder | zelfde eisen als hieronder | zelfde eisen als hieronder | 100% alle houders
Gevaarlijke vloeistoffen groep 1 (rubriek 17) buiten waterwingebied/beschermingszone | 25% alle houders, in overleg met brandweer 10% mits aangepaste brandblusinstallatie (minstens 100% grootste) | veiligheidskast: 25% alle (minstens 100% grootste) overige: 25% alle houders, 10% mits aangepaste brandblusinstallatie (minstens 100% grootste) | PGS | <10.000 kg: 10% alle (minstens 110% grootste) >10.000 kg: 100% alle (<100.000 kg, <300m², geen verpakkingsgroep I) ; 100% grootste vak + bluswater (<1000 m²) ; 10% alle + bluswater (>1000 m²) | binnen: per zone 100% alle + bluswater & zelfde eisen als buiten buiten: >800 liter: 50% alle (minimum 800 liter) per tankcontainer: 3.000 liter | Altijd minstens 100% grootste houder, of <100m³: 10% alle houders <1.000m³: 3% alle houders (minstens 10m³) >1.000m³: 2% alle houders (minstens 30 m³) +bluswater | bluswater: o.b.v. grootte magazijn en klasse product | 110% grootste houder + bluswater buitenopslag olie: 25% alle houders | 20% alle in grootste compartiment + bluswater + hemelwater (10mm hoogte) | Geen regel voor opvangcapaciteit, wel afvoercapaciteit + opstaande rand 150 mm bij buitenopslag | (tank-)containers buitenopslag: 10% alle houders (minstens 100% grootste) + 5 cm voor hemelwater +30 cm voor blusschuim | berekening bluswater o.b.v. oppervlakte, brandbaarheid & brandbestrijding | 25% alle houders, in overleg met brandweer 10% mits aangepaste brandblusinstallatie (minstens 100% grootste)
Overige gevaarlijke vloeistoffen (rubriek 17) buiten waterwingebied/beschermingszone | 10% alle houders (minstens 100% grootste) | ontvlambare (VP tot 100°C): zelfde als hierboven | PGS | <10.000 kg: 10% alle (minstens 110% grootste) >10.000 kg: 10% grootste vak + bluswater (VP>60°C, verpakkingsgroep I) ; 10% alle (VP>60°C) | ontvlambare (VP tot 100°C): zelfde als hierboven | Altijd minstens 100% grootste houder, of bij ontvlambaar <100m³: 10% alle houders <1.000m³: 3% alle houders (minstens 10m³) >1.000m³: 2% alle houders (minstens 30 m³) +bluswater | idem | idem | idem | idem | idem | idem | 10% alle houders (minstens 100% grootste)
Brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4) buiten waterwingebied/beschermingszone | 10% alle houders (minstens 100% grootste) | VP tot 100°C: zelfde als hierboven) | 10% alle (minstens 110% grootste) |  | VP tot 100°C: zelfde als hierboven | 100% grootste houder | idem | idem | idem | idem | idem | idem | 10% alle houders (minstens 100% grootste)
Gevaarlijke vloeistoffen onderworpen aan algemene voorwaarden (niet rubriek 6.4 of 17), vaten en bussen < 220 liter | 10% alle houders |  |  |  |  | 100% grootste houder | idem | idem | idem |  |  | idem | 10% alle houders (minstens 100% grootste)
Gevaarlijke vloeistoffen onderworpen aan algemene voorwaarden (niet rubriek 6.4 of 17), vaten en bussen gelijk aan of groter dan 220 liter | Grootste waarde van: a) 100% grootste houder + 25% overige houders b) 50% alle houders |  |  |  |  | 100% grootste houder | idem | idem | idem |  |  | idem | 10% alle houders (minstens 100% grootste)
Legende
VLAREM minder streng of minder specifiek dan …
VLAREM strenger of specifieker dan …
VLAREM identiek aan …
aspect niet behandeld in … of context buiten toepassingsgebied van ….
afhankelijk van specifieke situatie: VLAREM strenger/specifieker of minder streng/specifiek (of identiek)
afhankelijk van specifieke situatie (tekstueel te verduidelijken): VLAREM strenger/specifieker of minder streng/specifiek (of identiek)
afhankelijk van specifieke situatie (tekstueel te verduidelijken): VLAREM identiek of minder streng/specifiek
afhankelijk van specifieke situatie (tekstueel te verduidelijken): VLAREM identiek of strenger/specifieker
afhankelijk van specifieke situatie (tekstueel te verduidelijken): context buiten toepassingsgebied van … of VLAREM strenger/specifieker
afhankelijk van specifieke situatie (tekstueel te verduidelijken): context buiten toepassingsgebied van … of VLAREM minder streng/specifiek
afhankelijk van specifieke situatie (tekstueel te verduidelijken): context buiten toepassingsgebied van … of VLAREM identiek
Opmerking
als een norm voor een bepaalde context geen voorwaarde stelt, terwijl dat aspect wel binnen de scope van de norm valt (bv. norm legt voor het aspect wel voorwaarde op voor andere context), moet de beoordeling zijn dat de norm minder streng is
enkel als een aspect volledig buiten de scope van de norm valt, of een context valt buiten de scope van de norm, mag dit tot kleurcode grijs leiden