## Inkuiping
Overzicht codes goede praktijk en andere standaarden - inkuiping | [5 empty] | Toepassingsgebied | [10 empty] | Dimensies | [5 empty] | Karakteristieken |  |  |  | Beheer vloeistoffen |  |  |  | Behoud integriteit |  | Behandeling incidenten
Nr. | Regio | Naam/referentie | Auteur/uitgever | Jaar | Status | Algemene beschrijving / nuttige info | brandbaar (VP>100°C) | brandbaar (VP>60°C) | ontvlambaar (VP<60°C, of <75°C voor diesel, gasolie, lichte stookolie) | andere gevaarlijke eigenschappen | Grootte opslag/ grootte tank(s) | Eén of meerdere houders? | Binnen-/buitenopslag | Betalend document? | Code van goede praktijk? | Integrale regeling opslag/inkuiping (j) of slechts van toepassing op specifiek deelaspect (n)? | Totale opvangcapaciteit | Specifieke opvangcapaciteit blusmiddel | Specifieke opvangcapaciteit neerslag | Extra hoogte golfslag door wind | Vermijden/beperken overslaan vloeistofgolf of overspuiten vloeistofstraal | Toegankelijkheid | Vloeistofdichtheid (& beperkingen op doorvoeringen) | Resistentie opgeslagen vloeistoffen | Brandbestendigheid | Mechanische sterkte | Aanleg vloer voor veilig afvloeien | Onderverdeling voor beperking oppervlakte | Onverenigbare vloeistoffen scheiden | Afvoer & vermijden hemelwater | Technische controle en onderhoud | Routinecheck & verwijdering rommel, water, product | Respons vrijkomen product (procedures, spill kits, verwijdering product…), brandbestrijding | Bijkomende noodbarrière / -opvangvoorziening (tertiaire opvang) | Overige aspecten direct gerelateerd aan inkuiping | Preventieve (technische) maatregelen (vrijkomen vermijden/beperken adhv tankconstructie, brandpreventie, …)
| Vlaanderen | VLAREM II algemene voorwaarden | Vlaamse overheid |  | Regelgeving | Voor zover sectorale voorwaarden niet van toepassing zijn (gevaarlijke vloeistoffen zonder pictogram; vloeistoffen met pictogram onder de drempels voor indeling in specifieke rubrieken) | n |  |  |  | < bepaalde opslagcapaciteit, afhankelijk van gevarenpictogram en -categorie (zie 2.2.1. in BBT-studie) | beide | beide | nee | j | j | v | p |  |  |  | v | p | p |  | p |  |  | p | [6 empty] | v
| Vlaanderen | VLAREM II sectorale voorwaarden (5.6, 5.17) | Vlaamse overheid |  | Regelgeving | Niet geldig voor afvalstoffen (aparte afdeling 5.2 in VLAREM II) | j | j | j | j | alle | beide | beide | nee | j | j | v |  |  |  | v | v | p | p |  | p | p |  | p | v | v |  |  |  | aarden afdamming bezaaien met gras; code goede praktijk en toezicht deskundige > 10.000L; overgangsbepaling bestaande inrichting | v
| België | Codex Welzijn op het Werk, boek III, titel 5 | Belgische overheid | 1998 | Regelgeving | Nationale regelgeving i.k.v. welzijn op het werk (arbeidsveiligheid) | n | j | j |  | Totale opslag: >50L zeer licht ontvlambaar >500L onvlambaar >3000L brandbaar | beide | beide | nee | n | j | v |  |  |  | v | v | p |  |  | p
| EU | BREF Emmisions From Storage | EC - IPPC Bureau |  | BBT referentie | Opslaginrichtingen binnen scope van IED, dus eerder focus op grote installaties | j | j | j | j | alle | beide | beide | nee | j | j | p | p |  |  |  |  | p
| Nederland | PGS 29 - Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks | PGS | 2016 | Richtlijn | Vloeistoffen met VP>100°C enkel indien ze verwarmd worden | n | j | j |  | tanks >150m³ | beide | buiten | nee | j | j | v | p | p | v |  | v | p | p | j | p |  |  |  | v |  |  | v |  | gescheiden pompput | v
| Nederland | PGS 30 - Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties | PGS | 2011 | Richtlijn | De eisen aan de constructie van de lekbak worden in de BRL-K903 beschreven. In Bijlage D zijn de voorschriften voor tijdelijke niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties. | ? | j |  |  | tanks <150m³ | beide | beide | nee | j | j | p |  |  |  |  | v | p |  | j | p |  | v |  | v | v | j |  |  |  | v
| Nederland | PGS 31 - Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties | PGS | 2015 | Concept richtlijn | Vloeistoffen andere dan vloeibare brandstoffen (conform ADR hoofdstuk 2 gedefinieerde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels alsmede die vloeibare stoffen en mengsels die vanuit CLP verordening de H-zinnen H340, H350 of H360 voeren) in 'prefab' tanks bij PGS 31 meer standaardisatie daar dit voor kleinere opslag voordeliger is | n | n | j | j | tanks >0,3m³ <150m³ | beide | beide | nee | j | j | v | p |  |  |  | v | p | j | j | j |  |  | p | v | v | j | v |  | aanrijdbeveiliging | v
| Nederland | BRL-K903: Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) | KIWA | 2011 | Richtlijn | Wordt naar verwezen vanuit PGS | ? | j | j | j | alle | beide | beide | nee | j | n | v |  |  |  |  | v | p |  |  | p |  |  |  | v | v |  |  |  |  | v
| Nederland | Activiteitenbesluit en -regeling | Overheid | 2016 | Regelgeving | Specifieke bepalingen voor - opslag van halfzware olie of stoffen van de klasse 8 van het ADR verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar - opslaan van gasolie - opslaan van PER en stoffen klasse 5.1 van ADR |  |  | j | j | alle | beide | beide | nee | n | j | v |  |  |  |  | v | p | p | v | p |  |  |  | v | [5 empty] | v
| Frankrijk | - Arrêté 3/10/2010 - Arrêté 12/10/2011 - GUIDE DE LECTURE DES TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES - GUIDE DE LECTURE DE LA REGLEMENTATION SUR LE STOCKAGE ET LE CHARGEMENT/ DECHARGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES - PARTIE STOCKAGE (1432 A) | - Overheid - MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE - GESIP | 2010/2011/2017/2013 | (Toelichting bij) Regelgeving | Deze reglementen worden gewijzigd naar aanleiding van het ongeval bij Lubrizol (2019). De gewijzigde reglementen zijn niet meer verwerkt in de BBT-studie. '- Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement - Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 'Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement | j* | j | j |  | >100 m³ (individuele of gecumuleerde grootte tanks) | beide | beide | nee | n | j | v | j |  |  | v | v | v |  | j | j | p |  | p | j | p |  | v |  |  | v
| Frankrijk | Arrêté 4/10/2010 | Franse overheid | 2010 | Regelgeving | Deze reglementen worden gewijzigd naar aanleiding van het ongeval bij Lubrizol (2019). De gewijzigde reglementen zijn niet meer verwerkt in de BBT-studie. Opslag milieugevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en toxische stoffen categorie 1 en 2 | n | n | n | j | 10 m³ H400-410 100m³ H411-301-300-351-350-340-341-360f-360d-361f-361d-361fd-360df | beide | beide | nee | n | j | v | p |  |  |  |  | p | p |  | p |  |  | p | p | p |  | v
| Frankrijk | Guide professionnel n° DT 92 : Guide de surveillance des ouvrages de génie civil et structures - Cuvettes de rétention et fondations de réservoirs | UIC-UFIP | 2011 | RIchtlijn | Nadruk op onderhoud van bestaande inkuiping | ? | j | j | j | alle | beide | beide | nee | j | n | [14 empty] | v |  |  |  |  | v
| VK | HSG176: The storage of flammable liquids in tanks | HSE | 2015 | Code of Practice | Nadruk op veiligheidsaspecten, minder op milieurisico | n | n | j |  | alle | beide | beide | nee | j | j | v | v |  |  | v | v | j |  | j | j |  | v |  | j | p | v | v |  | aanrijdbeveiliging; maximum inhoud per inkuiping | v
| VK | Technical Measures Document Secondary Containment | HSE | 2017 | Richtlijn | Informatiedocument voor Seveso-inrichtingen, focus op flammable & toxic | n | n | j | j | Seveso | beide | beide | nee | j | j | v | v |  |  | p | v |  | j |  |  |  | v | p | j | p | v |  |  | invloed hoogte op mogelijk drijven tanks
| VK | EI 19: Model code of safe practice - Part 19: Fire precautions at petroleum refineries and bulk storage installations | Energy Institute | 2012 | Model code of safe practice | Installaties voor verwerken en opslaan van ruwe aardolie, petroleum, tussenproducten en geraffineerde producten Bedoeld om tegemoet te komen aan de vereisten van Seveso Richtlijn Code te gebruiken samen met van toepassing zijnde regelgeving (VK en EU, overzicht in Annex A van code) Buiten scope: tankstations, kleine opslaginstallaties van klanten, opslag van aardgas, offshore installaties | j* | j | j |  | alle | beide | buiten | ja | j | j | p | p |  |  |  | v | p | p | p | p |  |  | p | j | p |  | v | p | maatregel verwijderen blusmiddel uit inkuiping; maximum inhoud per inkuiping; beperking flenzen binnen inkuiping | v
| VK | COMAH Containment policy | COMAH CA | 2008 | Beleidsdocument | Brits beleid voor Seveso-bedrijven | n | n | j | j | Seveso | beide | beide | nee | n | j | v | p |  |  |  |  | p | p | p | p |  |  | p | j | p
| VK | Safety and environmental standards for fuel storage sites - Final report (PSLG) | HSE - PSLG | 2009 | Richtlijn | Specifiek gericht op benzine | n | n | j | n | hoogte >5m; vuldebiet >100 m³/u | één tank | buiten | nee | j | j | p | j |  |  | ? |  | j | j | j | j |  |  |  |  | p |  |  | p | Detectie ontvlambare gassen in inkuiping | v
| Antwerpen | Tankenpark richtlijn | Brandweer Antwerpen | 2012 | Richtlijn | Deels gebaseerd op PGS, deels op VLAREM | n | j | j |  | >250 m³ (gecumuleerd) | meerdere tanks | buiten | nee | j | j | v | p | p | v |  | j | p | j | j | j |  |  |  | ? |  |  | v |  |  | v
| USA | FM Global 7-83 DRAINAGE AND CONTAINMENT SYSTEMS FOR IGNITABLE LIQUIDS | Verzekeraar FM Global | 2012 | Data sheet | Focus op opvang en afvoer van vloeistoffen Behandelt niet milieubeschermingsmaatregelen die niet direct gerelateerd zijn aan brandbescherming, behalve via referentie. Zowel opslag in tanks en verplaatsbare recipiënten als zones waar vloeistoffen gebruikt worden | ? | j | j |  | alle | beide | beide | ? | j | j | [10 empty] | p |  |  |  |  | v |  |  | mogelijkheid mobiele barrière; ontwerp van afvoer; aparte opvang thv pompen | v
| USA | FM 7-88: FLAMMABLE LIQUID STORAGE TANKS | Verzekeraar FM Global | 2007 | Data sheet | Behandelt niet tanks met vlottend dak (verwijzing naar NFPA 30) Behandelt niet alle aspecten van verlading ("pumping operations"; verwijzing naar 'DS 7-32 Flammable liquid operations') | n | j | j |  | alle | beide | beide | ? | j | j | v |  |  |  | v | j | p |  |  | p | v |  |  | ? |  | v |  |  | max. hoogte mbt voorkomen explosieve atmosfeer; beperking totale inhoud; afstand tot gebouwen | j
| USA | NFPA 30: Flammable and combustible liquids code | National Fire Protection Association | 2015 | Richtlijn | Scope: ontvlambare en brandbare vloeistoffen, inkuiping vereist tot vlampunt 93°C | n | j | j |  | > 230 liter | beide | beide |  | j | j | v |  |  |  |  | v | p |  |  | p | v |  |  | j | [5 empty] | ?
| Engeland | Guidance note for the Control of Pollution (Oil Storage) (Engeland) | DEFRA England | 2001 | (Toelichting bij) regelgeving | Buitenopslag olie(-producten). Bijkomende verplichtingen voor ontvlambare vloeistoffen in andere regelgeving, onder meer H&S regulations voor benzine. | j* | j | j* |  | > 200 liter | beide | buiten | nee | j | n | v | v | v |  | p | v | p |  |  | p
| Schotland | Guidance note for the water environment (oil storage) regulations 2006 (Scotland) | SEPA Scotland | 2006 | (Toelichting bij) regelgeving | Alle soorten olie. Niet 'uncut' bitumen. Zowel vast als verplaatsbaar | j* | j | j |  | alle, behalve residentieel <2500 liter | beide | beide | nee | j |  | v | v | v |  |  | v | p | p |  | p
| Ierland | Guidance Note on Storage and Transfer of Materials for Scheduled Activities | EPA Ierland | 2004 | Richtlijn |  | j* | j | j |  | beide beide: beide; beide beide: beide; nee nee: nee; j j: j |  |  |  | v | v |  |  |  |  | v
| EU | Technical Questionnaire CDI Storage Terminals (CDI-T) | Chemical Distribution Institute (CDI) | 2015 | Vragenlijst/checklijst | [7 empty] | buiten | ja | j | j | v |  |  |  | v | v | p | p | p | p | p | p |  | p | p | p
| België | TV 247 Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte betonconstructies | WTCB | 2012 | Technische nota | [5 empty] | alle | beide | beide | ja | j | n | [6 empty] | v
| Nederland | AS SIKB 6700: Inspectie bodembeschermende voorzieningen | SIKB | 2015 | Richtlijn | Eisen voor accreditatie voor uitvoering van inspectie bodembeschermende voorzieningnen. Gerelateerde inspectieprotocollen (6701, 6702, 6703, 6704 en 6711) vloeistofdichtheid bodembeschermende voorzieningen kunnen bruikbare informatie geven over aanvaarde inspectiemethodes | n | n | n | n | NVT | NVT |  | nee | j | n | [13 empty] | v | v | v
| Nederland | CUR/PBV-Aanbeveling 65: Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton | Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving | 2005 | Aanbeveling | Deze CUR/PBV-Aanbeveling bevat regels en eisen voor het ontwerp, de materialen, de aanleg en het herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton, alsmede voor beschermlagen op betonconstructies om deze vloeistofdicht te maken. Vloeistofkerende voorzieningen maken geen onderdeel uit van deze Aanbeveling. | ? | j | j | j | alle | beide | beide | nee | j | n | [6 empty] | v | v | [11 empty] | ?
| Duitsland | Arbeitsblatt DWA-A 779 Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) | DWA | 2006 | Richtlijn | Waterbedreigende vloeistoffen | ? | j | j | j | alle | beide |  | ja | j | j | [5 empty] | v | [6 empty] | p | p | ?
| VK | CIRIA C736 ‘Containment systems for the prevention of pollution’ | CIRIA | 2014 | Richtlijn | flammable/combustible or hazardous to the environment | j* | j | j | j | alle (commercieel & industrieel) | beide | beide | ja | j | j | p | v | v | v | v |  | v | p | v | v |  |  | p |  | v | v |  | p
| Nederland | PGS 14 Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen – Handreiking bij de toepassing van opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15 | PGS | 2017 | Richtlijn |  | n | n | j | j | zie PGS 15 | beide (verplaatsbare) | beide | nee | j | n |  | v
| Nederland | PGS 15 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN | PGS | 2016 | Richtlijn | Definitieve versie uit 2016. Conceptversie 2020 komt hier inhoudelijk mee overeen | n | n | j | j | Ondergrens vanaf 1 kg of l tot 250 kg of l, afhankelijk van verpakkingsgroep en ADR-klasse. Zie tabel 1.2 in het document | beide (verplaatsbare) | beide | nee | j | j | v | p | p |  |  | v | p | p | v |  | p | v | v | p | p | p | p
| Frankrijk | (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature) | Overheid | 2012 | Regelgeving |  | n | j | j | n | alle | beide (verplaatsbare) | beide | nee | n | j | v | v | v | [7 empty] | v | v
| Duitsland | TRGS 510 ‘Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern’ | Ausschuss für Gefahrstoffe | 2015 | Richtlijn | Voor de eisen voor andere meer risicovolle installaties wordt verwezen naar de waterwetgeving. Voor bluswateropvang wordt verwezen naar LöRüRL | j | j | j | j | alle | beide (verplaatsbare) | beide | nee | j | j | v | p
| Duitsland | LöRüRL - ‘Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe’ |  |  | Richtlijn | Alle Duitse deelstaten hebben de LöRüRL opgenomen in de technische details van hun bouwwetgeving. De relatie met de opvang van vrijgekomen product zelf is niet duidelijk. | ? | ? | j | j | alle | beide (verplaatsbare) | beide | nee | j | n |  | v
| Duitsland | ‘VCI-Leitfaden Löschwasserrückhaltung‘ | Verband der Chemischen Industrie | 2014 | Richtlijn |  | ? | ? | j | j | alle | beide (verplaatsbare) | beide | nee | j | n |  | v
| VK | Health and Safety Guideline 71 ‘Chemical warehousing’ | HSE | 2009 | Richtlijn | Dit houdt echter niet (noodzakelijk) de opvang van bluswater in. Hiervoor verwijst de richtlijn naar de milieuregelgeving en consultatie met de overheidsbrandweer. | n | n | j | j | alle | beide (verplaatsbare) | binnen | nee | j | j | v
| VK | Pollution Prevention Guideline 18 ‘Managing fire water and major spillages’ | Environment Agency for England en Environment Agency for Wales, the Scottish Environment Protection Agency (SEPA) en the Environment and Heritage Service for Northern Ireland | 2000 | Richtlijn | verwijst voor de bepaling van de hoeveelheid bluswater naar referenties als de Britse Standaard BS5306, VCI, CEA, ICI en Institute of Petroleum | ? | ? | j | ? | alle | beide | beide | nee | j | n |  | p | v
| VK | Guidance for Pollution Prevention 26 ‘Safe storage of Drums and Intermediate Bulk Containers’ | Environment Agency for England en Environment Agency for Wales, the Scottish Environment Protection Agency (SEPA) en the Environment and Heritage Service for Northern Ireland | 2018 | Richtlijn | Bevat specifieke bepalingen voor IBC's | ? | ? | j | ? | alle | beide (verplaatsbare) | beide | nee | j | j | v
| VK | Health and Safety Guideline 51 ‘Storage of flammable liquids in containers’ | HSE | 2015 | Richtlijn | Bij plastic verpakkingen wordt, omwille van het risico op snelle escalatie, verwezen naar Guidance for the storage of liquids in intermediate bulk containers, gepubliceerd door CBA en SIA (2018). Die gids bevat geen specifieke regel voor opvangcapaciteit, maar beschrijft dat de risicobeoordeling van de site moet reflecteren dat een brand in een opslagplaats van IBC’s met ontvlambare of brandbare vloeistoffen waarschijnlijk leidt tot vrijkomen van alle opgeslagen vloeistof (falen van alle houders) binnen een periode van 10 minuten | n | n | j | n | alle | beide | beide | nee | j | j | v
| Frankrijk | Documents techniques D9 en D9A - Défense extérieure contre l’incendie et rétentions | INESC - FFSA - CNPP | 2004 | Richtlijn |  | ? | ? | j | ? | alle | beide | beide | nee | j | n |  | v
| Internationaal | ISO/TR 26368:2012(en) ‘Environmental damage limitation from fire-fighting water run-off’ | ISO | 2012 | Technische norm | niet in detail onderzocht in het kader van de BBT-studie | [11 empty] | v | bar: nee nee to j j
| Internationaal | Draft safety guidelines and good practices for the management and retention of firefighting water | UNECE | 2019 | Richtlijn | Deze richtlijnen maken een vergelijking tussen verschillende internationale, wijdverspreide standaarden, en stellen daarnaast een eigen berekeningsmethode voor. | ? | ? | j | ? | alle | beide | beide | nee | j | n |  | v | [14 empty] | v | v
| Antwerpen/Beveren | Reglement brandweer Antwerpen en brandweer Beveren Algemeen politiereglement gemeente Beveren | Brandweer Antwerpen/Beveren | 2010 2016 | Reglement | Momenteel stelt FPC Risk in opdracht van brandweerzone Antwerpen een brandpreventierichtlijn ‘opslag van gevaarlijke producten’ en een richtlijn ‘bluswateropvang’ op. Op het moment van schrijven is nog geen concrete informatie uit deze richtlijnen beschikbaar. | ? | ? | j | ? | alle | beide (verplaatsbare) | binnen | nee | n | j | v | p | [8 empty] | v | v |  |  |  | v | v
| Antwerpen | Havenonderrichtingen | Port of Antwerp Havenkapiteinsdienst | 2018 | Reglement |  | ? | ? | j | j | alle | beide (verplaatsbare) | binnen | nee | n | j | v | [9 empty] | v | v |  |  |  |  | v
| EU | ‘Safe storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances’ | CEFIC en ECTA | 2018 | Richtlijn |  | ? | ? | j | j | alle | beide | binnen | nee | j | j | v | v | v
Note on A1: Geactualiseerd tot juli 2020 v = voorschrift voor aspect (bv. concreet cijfer) p = principe aspect is vermeld j = aspect behandeld in code j* = gedeeltelijk van toepassing (met comment) ? = onzeker / na te kijken blanco = aspect niet vermeld of niet specifiek onderzocht n = aspect expliciet uitgesloten
Note on H2: aangeduid op welke vloeistoffen de richtlijnen gericht zijn, dit sluit niet noodzakelijk uit dat ze bruikbaar kunnen zijn voor vloeistoffen met bijkomende/andere gevaarlijke eigenschappen
Note on I2: aangeduid op welke vloeistoffen de richtlijnen gericht zijn, dit sluit niet noodzakelijk uit dat ze bruikbaar kunnen zijn voor vloeistoffen met bijkomende/andere gevaarlijke eigenschappen
Note on J2: aangeduid op welke vloeistoffen de richtlijnen gericht zijn, dit sluit niet noodzakelijk uit dat ze bruikbaar kunnen zijn voor vloeistoffen met bijkomende/andere gevaarlijke eigenschappen
Note on K2: aangeduid op welke vloeistoffen de richtlijnen gericht zijn, dit sluit niet noodzakelijk uit dat ze bruikbaar kunnen zijn voor vloeistoffen met bijkomende/andere gevaarlijke eigenschappen
Note on AK2: Vander Aa Sander: nog niet aangevuld
Note on X3: Vander Aa Sander: vloeistofdichtheid vervat in definitie inkuiping
Note on W8: Vander Aa Sander: voor inpandige opslag
Note on H12: Vander Aa Sander: zware stookolie
Note on H17: Vander Aa Sander: geen limiet op vlampunt
Note on H24: Vander Aa Sander: geen limiet op vlampunt
Note on J24: Health and Safety regulations vullen deze aan
Note on Q24: Health & Safety regulations voor veiligheidsaspecten
Note on H25: Vander Aa Sander: geen limiet op vlampunt
Note on H26: Vander Aa Sander: geen limiet op vlampunt
Note on H32: Vander Aa Sander: geen limiet op vlampunt

## Vul- & loszones
Overzicht codes goede praktijk en andere standaarden betreffende vul- en loszones | [5 empty] | Toepassingsgebied | [7 empty] | Voorschriften
Regio | Naam/referentie | Auteur/uitgever | Jaar | Status | Algemene beschrijving | brandbaar (VP>100°C) | brandbaar (VP>60°C) | ontvlambaar (VP<60°C) | andere gevaarlijke eigenschappen | specifieke vloeistof | Grootte opslag/ grootte tank(s) | Eén of meerdere tanks? | Binnen-/buitenopslag | vloeistofdichte vloer | dimensie vloeistofdichte vloer | vulpuntmorsbak | dimensie vulpuntmorsbak
Vlaanderen | VLAREM II sectorale voorwaarden (5.6.1.1, 5.17.4.1.16) | Vlaamse Overheid |  | regelgeving |  | j | j | j | j |  |  |  |  | p
Wallonië | Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Titel III van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming ten gevolge van de invoeging van specifieke bepalingen voor de installatie en de uitbating van benzinestations - 4 maart 1999 | Waalse Overheid | 1999 | regelgeving | Besluit dat uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations vastlegt. |  | j | j |  |  | alle | beide | beide | v | 4m x 2m
Wallonië | Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55 °C en gelijk aan 100 °C of minder, voor motorvoertuigen, met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van koolwaterstoffen voor motorvoertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik, met maximum twee pistolen en voor zover de opslagcapaciteit van de opslagplaats voor koolwaterstoffen gelijk is aan 3 000 liter of meer en kleiner is dan 25 000 liter - 29 NOVEMBER 2007 | Waalse Overheid | 2007 | regelgeving | Besluit dat uitbatingsvoorwaarden vastlegt voor niet-publieke verdeling van koolwaterstoffen. | n | j | VP>55° |  |  | tanks ≥ 3000 liter en < 25000 liter | beide | beide | v | 4m x 2m
Brussel | Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations - 21 JANUARI 1999 | Brusselse Overheid | 1999 | regelgeving |  |  | j | j |  |  | alle | beide | beide | p
Nederland | PGS 28: Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties | PGS | 2011 | richtlijn | Deze richtlijn omvat voorschriften voor arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties. Voor voorschriften betreffende vul- en loszones wordt vanuit andere PGS-richtlijnen (over bovengrondse opslag) naar deze richtlijn verwezen. | j | j | j | j |  | tanks <150m³ | beide | ondergronds | v | 12m², bij voorkeur 4m x 3m
Nederland | PGS 29: Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks | PGS | 2016 | richtlijn | Deze richtlijn heeft in beginsel slechts betrekking op het gedeelte van een inrichting waar de opslag van vloeistoffen en de daarmee verbonden activiteiten zoals overslag en verpompen plaatsvinden. Ze beschrijft overslagprocedures zonder concrete voorschriften m.b.t. de inrichting waarin de overslag moet gebeuren vast te leggen. | j | j | j |  |  | tanks >150m³ | beide | buiten | pompput |  | p
Nederland | PGS 30: Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties | PGS | 2011 | richtlijn | Deze richtlijn beschrijft een aantal voorwaarden van toepassing bij het afleveren van vloeibare brandstoffen, zonder concrete voorschriften m.b.t. de inrichting waarin deze overslag plaatsvindt. | j | j | j |  |  | tanks <150m³ | beide | beide | v |  | p
Nederland | PGS 31: Overige vloeistoffen - opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties | PGS | 2015 | concept richtlijn | Deze richtlijn omvat enkele principe-aspecten betreffende de bodembeschermende voorzieningen bij laden en lossen van tanks voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels. |  | j | j | j |  | tanks >0,3m³ <150m³ | beide | beide | v |  | v
Nederland | BRL-K903: Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) | KIWA | 2011 | richtlijn | In deze beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn alle relevante eisen opgenomen die door de certificatie instelling worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), een en ander op basis van het Reglement voor Productcertificatie van de certificatie instelling (CI). De richtlijn omvat installatie-eisen waaraan vulpuntmorsbakken moeten voldoen. Zie ook BRL-K748 voor producteisen voor vulpuntmorsbakken. | j | j | j | j |  | alle | beide | beide |  |  | v | 65 liter, 5 liter bij vulpunt op tank
Nederland | Activiteitenbesluit en -regeling | Overheid | 2016 | Regelgeving | Nederlands besluit waarin de milieuregelgeving is opgenomen voor ingedeelde inrichtingen. |  |  |  | j | j | alle | beide | beide | p |  | p
Frankrijk | Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement | Franse Overheid | 2011 | regelgeving | Frans besluit dat uitbatingsvoorwaarden vastlegt voor laad&loszones van brandbare of ontvlambare stoffen. |  | j | j |  |  | alle | beide | beide | v | grootste geladen/geloste volume
VK | HSG 176: The storage of flammable liquids in tanks | HSE | 2015 | code of practice | Health & Safety Guidance over de opslag van ontvlambare vloeistoffen in tanks. Omvat voorschriften voor vul- en loszones. |  | j | j |  |  | alle | beide | beide | p
Duitsland | Vds (opvang bluswater)
Note on A1: v = voorschrift voor aspect (bv. concreet cijfer) p = principe aspect is vermeld j = aspect behandeld in code j* = gedeeltelijk van toepassing (met comment) ? = onzeker / na te kijken blanco = aspect niet vermeld n = aspect expliciet uitgesloten