## Grafiek volume
Deze invoerwaarden kunnen worden aangepast
Tankvolume (m³) | 200
Tankhoogte (m) | 5
Hoogte inkuipingswand (m) | 1.5
Berekende waarde
Straal tank (m) | 3.5682
Aantal tanks | VLAREM: 100% alle tanks | VLAREM: 50% alle tanks | VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 110% grootste tank | 100% grootste tank + 0,25 m hoogte
1 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 270.2703 | 270.2703 | 220 | 240
2 | 460 | 260 | 310 | 260 | 400 | 200 | 250 | 309.1616 | 351.3514 | 400.5129 | 280 | 312
3 | 720 | 420 | 420 | 320 | 600 | 300 | 300 | 418.3232 | 432.4324 | 530.7556 | 340 | 384
4 | 980 | 580 | 530 | 380 | 800 | 400 | 350 | 527.4847 | 513.5135 | 660.9983 | 400 | 456
5 | 1240 | 740 | 640 | 440 | 1000 | 500 | 400 | 636.6463 | 594.5946 | 791.2409 | 460 | 528
6 | 1500 | 900 | 750 | 500 | 1200 | 600 | 450 | 745.8079 | 675.6757 | 921.4836 | 520 | 600
7 | 1760 | 1060 | 860 | 560 | 1400 | 700 | 500 | 854.9695 | 756.7568 | 1051.7263 | 580 | 672
8 | 2020 | 1220 | 970 | 620 | 1600 | 800 | 550 | 964.1311 | 837.8378 | 1181.9689 | 640 | 744
9 | 2280 | 1380 | 1080 | 680 | 1800 | 900 | 600 | 1073.2927 | 918.9189 | 1312.2116 | 700 | 816
10 | 2540 | 1540 | 1190 | 740 | 2000 | 1000 | 650 | 1182.4542 | 1000 | 1442.4542 | 760 | 888
11 | 2800 | 1700 | 1300 | 800 | 2200 | 1100 | 700 | 1291.6158 | 1081.0811 | 1572.6969 | 820 | 960
12 | 3060 | 1860 | 1410 | 860 | 2400 | 1200 | 750 | 1400.7774 | 1162.1622 | 1702.9396 | 880 | 1032
This shape represents a table slicer. Table slicers are supported in Excel or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## Pivot volume
Deze invoerwaarden kunnen worden aangepast. Data draaitabel en -grafiek steeds te verversen na wijziging invoer (ctrl+alt+f5)
Tankvolume (m³) | 200
Hoogte inkuiping (m) | 1.5
Tankhoogte (m) | 5
Straal tank (m) | 3.5682
Volume tankenpark met even grote tanks (m³) | Scenario
Aantal tanks | VLAREM: 100% alle tanks | VLAREM: 50% alle tanks | VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 110% grootste tank | 100% grootste tank + 0,25 m hoogte
1 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 270.2703 | 270.2703 | 200 | 100 | 200 | 220 | 240
2 | 460 | 260 | 310 | 260 | 250 | 351.3514 | 400.5129 | 309.1616 | 200 | 400 | 280 | 312
3 | 720 | 420 | 420 | 320 | 300 | 432.4324 | 530.7556 | 418.3232 | 300 | 600 | 340 | 384
4 | 980 | 580 | 530 | 380 | 350 | 513.5135 | 660.9983 | 527.4847 | 400 | 800 | 400 | 456
5 | 1240 | 740 | 640 | 440 | 400 | 594.5946 | 791.2409 | 636.6463 | 500 | 1000 | 460 | 528
6 | 1500 | 900 | 750 | 500 | 450 | 675.6757 | 921.4836 | 745.8079 | 600 | 1200 | 520 | 600
7 | 1760 | 1060 | 860 | 560 | 500 | 756.7568 | 1051.7263 | 854.9695 | 700 | 1400 | 580 | 672
8 | 2020 | 1220 | 970 | 620 | 550 | 837.8378 | 1181.9689 | 964.1311 | 800 | 1600 | 640 | 744
9 | 2280 | 1380 | 1080 | 680 | 600 | 918.9189 | 1312.2116 | 1073.2927 | 900 | 1800 | 700 | 816
10 | 2540 | 1540 | 1190 | 740 | 650 | 1000 | 1442.4542 | 1182.4542 | 1000 | 2000 | 760 | 888
11 | 2800 | 1700 | 1300 | 800 | 700 | 1081.0811 | 1572.6969 | 1291.6158 | 1100 | 2200 | 820 | 960
12 | 3060 | 1860 | 1410 | 860 | 750 | 1162.1622 | 1702.9396 | 1400.7774 | 1200 | 2400 | 880 | 1032
Scenario | Aantal tanks | Volume (m³)
VLAREM: 100% alle tanks | 1 | 200
VLAREM: 100% alle tanks | 2 | 460
VLAREM: 100% alle tanks | 3 | 720
VLAREM: 100% alle tanks | 4 | 980
VLAREM: 100% alle tanks | 5 | 1240
VLAREM: 100% alle tanks | 6 | 1500
VLAREM: 100% alle tanks | 7 | 1760
VLAREM: 100% alle tanks | 8 | 2020
VLAREM: 100% alle tanks | 9 | 2280
VLAREM: 100% alle tanks | 10 | 2540
VLAREM: 100% alle tanks | 11 | 2800
VLAREM: 100% alle tanks | 12 | 3060
VLAREM: 50% alle tanks | 1 | 100
VLAREM: 50% alle tanks | 2 | 260
VLAREM: 50% alle tanks | 3 | 420
VLAREM: 50% alle tanks | 4 | 580
VLAREM: 50% alle tanks | 5 | 740
VLAREM: 50% alle tanks | 6 | 900
VLAREM: 50% alle tanks | 7 | 1060
VLAREM: 50% alle tanks | 8 | 1220
VLAREM: 50% alle tanks | 9 | 1380
VLAREM: 50% alle tanks | 10 | 1540
VLAREM: 50% alle tanks | 11 | 1700
VLAREM: 50% alle tanks | 12 | 1860
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 1 | 200
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 2 | 310
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 3 | 420
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 4 | 530
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 5 | 640
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 6 | 750
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 7 | 860
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 8 | 970
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 9 | 1080
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 10 | 1190
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 11 | 1300
VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | 12 | 1410
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 1 | 200
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 2 | 260
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 3 | 320
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 4 | 380
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 5 | 440
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 6 | 500
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 7 | 560
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 8 | 620
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 9 | 680
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 10 | 740
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 11 | 800
VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 12 | 860
110% grootste tank | 1 | 220
110% grootste tank | 2 | 280
110% grootste tank | 3 | 340
110% grootste tank | 4 | 400
110% grootste tank | 5 | 460
110% grootste tank | 6 | 520
110% grootste tank | 7 | 580
110% grootste tank | 8 | 640
110% grootste tank | 9 | 700
110% grootste tank | 10 | 760
110% grootste tank | 11 | 820
110% grootste tank | 12 | 880
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 1 | 240
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 2 | 312
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 3 | 384
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 4 | 456
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 5 | 528
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 6 | 600
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 7 | 672
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 8 | 744
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 9 | 816
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 10 | 888
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 11 | 960
100% grootste tank + 0,25 m hoogte | 12 | 1032
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 1 | 200
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 2 | 400
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 3 | 600
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 4 | 800
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 5 | 1000
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 6 | 1200
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 7 | 1400
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 8 | 1600
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 9 | 1800
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 10 | 2000
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 11 | 2200
Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | 12 | 2400
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 1 | 100
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 2 | 200
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 3 | 300
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 4 | 400
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 5 | 500
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 6 | 600
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 7 | 700
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 8 | 800
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 9 | 900
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 10 | 1000
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 11 | 1100
Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | 12 | 1200
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 1 | 200
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 2 | 250
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 3 | 300
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 4 | 350
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 5 | 400
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 6 | 450
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 7 | 500
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 8 | 550
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 9 | 600
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 10 | 650
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 11 | 700
Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | 12 | 750
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 1 | 200
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 2 | 309.1616
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 3 | 418.3232
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 4 | 527.4847
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 5 | 636.6463
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 6 | 745.8079
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 7 | 854.9695
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 8 | 964.1311
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 9 | 1073.2927
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 10 | 1182.4542
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 11 | 1291.6158
Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | 12 | 1400.7774
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 1 | 270.2703
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 2 | 351.3514
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 3 | 432.4324
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 4 | 513.5135
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 5 | 594.5946
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 6 | 675.6757
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 7 | 756.7568
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 8 | 837.8378
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 9 | 918.9189
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 10 | 1000
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 11 | 1081.0811
Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | 12 | 1162.1622
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 1 | 270.2703
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 2 | 400.5129
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 3 | 530.7556
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 4 | 660.9983
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 5 | 791.2409
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 6 | 921.4836
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 7 | 1051.7263
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 8 | 1181.9689
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 9 | 1312.2116
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 10 | 1442.4542
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 11 | 1572.6969
Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks | 12 | 1702.9396

## Grafiek oppervlakte
Deze invoerwaarden kunnen worden aangepast
Tankvolume (m³) | 200
Tankhoogte (m) | 5
Hoogte inkuipingswand (m) | 1.5
Berekende waarde
Straal tank (m) | 3.5682
Aantal tanks | VLAREM: 100% alle tanks | VLAREM: 50% alle tanks | VLAREM: 100% grootste tank + 25% overige tanks | VLAREM: 100% grootste tank (= falen grootste tank) | 110% grootste tank | 100% grootste tank + 0,25 m hoogte | Falen alle tanks - 100% gevuld (bruto) | Falen alle tanks - 50% gevuld (bruto) | Falen grootste tank + 25% overige tanks (bruto) | Falen grootste tank + 4u koelen overige tanks (2l/min/m² tankopp.) | Falen grootste tank + 1u blussen plasbrand inkuiping (6,5l/min/m²) | Falen grootste tank + 1u blussen inkuiping + 4u koelen overige tanks
1 | 133.3333 | 66.6667 | 133.3333 | 133.3333 | 146.6667 | 160 | 133.3333 | 66.6667 | 133.3333 | 133.3333 | 180.1802 | 180.1802
2 | 306.6667 | 173.3333 | 206.6667 | 173.3333 | 186.6667 | 208 | 266.6667 | 133.3333 | 166.6667 | 206.1077 | 234.2342 | 267.0086
3 | 480 | 280 | 280 | 213.3333 | 226.6667 | 256 | 400 | 200 | 200 | 278.8821 | 288.2883 | 353.8371
4 | 653.3333 | 386.6667 | 353.3333 | 253.3333 | 266.6667 | 304 | 533.3333 | 266.6667 | 233.3333 | 351.6565 | 342.3423 | 440.6655
5 | 826.6667 | 493.3333 | 426.6667 | 293.3333 | 306.6667 | 352 | 666.6667 | 333.3333 | 266.6667 | 424.4309 | 396.3964 | 527.494
6 | 1000 | 600 | 500 | 333.3333 | 346.6667 | 400 | 800 | 400 | 300 | 497.2053 | 450.4505 | 614.3224
7 | 1173.3333 | 706.6667 | 573.3333 | 373.3333 | 386.6667 | 448 | 933.3333 | 466.6667 | 333.3333 | 569.9797 | 504.5045 | 701.1508
8 | 1346.6667 | 813.3333 | 646.6667 | 413.3333 | 426.6667 | 496 | 1066.6667 | 533.3333 | 366.6667 | 642.7541 | 558.5586 | 787.9793
9 | 1520 | 920 | 720 | 453.3333 | 466.6667 | 544 | 1200 | 600 | 400 | 715.5284 | 612.6126 | 874.8077
10 | 1693.3333 | 1026.6667 | 793.3333 | 493.3333 | 506.6667 | 592 | 1333.3333 | 666.6667 | 433.3333 | 788.3028 | 666.6667 | 961.6362
11 | 1866.6667 | 1133.3333 | 866.6667 | 533.3333 | 546.6667 | 640 | 1466.6667 | 733.3333 | 466.6667 | 861.0772 | 720.7207 | 1048.4646
12 | 2040 | 1240 | 940 | 573.3333 | 586.6667 | 688 | 1600 | 800 | 500 | 933.8516 | 774.7748 | 1135.2931
This shape represents a table slicer. Table slicers are supported in Excel or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## 1. Volume inkuiping
Marge
Volume inkuiping bij inkuipingswand i.f.v. tankhoogte | [10 empty] | 0.25
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.21677 | 200 | 220 | 200 | 220 | Niet mogelijk |  |  | 200
| Hoog | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.86708 | 200 | 220 | 200 | 220 | 281.0265 |  |  | 200
Eén smalle, hoge tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 1.0062 | 200 | 220 | 200 | 220 | 266.1236 |  |  | 200
| Hoog | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 4.0246 | 200 | 220 | 200 | 220 | 213.2463 |  |  | 200
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 220 | 240 | 270 | 260 | 588.3993 | 120 | 220 | 420
| Hoog | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 280 | 300 | 330 | 320 | 331.9605 | 180 | 280 | 480
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 220 | 240 | 270 | 260 | 363.2887 | 120 | 220 | 420
| Hoog | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 280 | 300 | 330 | 320 | 310.6297 | 180 | 280 | 480
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 260 | 280 | 410 | 340 | 429.3411 | 260 | 460 | 860
| Hoog | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 440 | 460 | 590 | 520 | 488.1324 | 440 | 640 | 1040
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 215 | 235 | 252.5 | 250 | 575.0266 | 102.5 | 190 | 365
| Hoog | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 260 | 280 | 297.5 | 295 | 308.249 | 147.5 | 235 | 410
Volume inkuiping bij inkuipingswand onafhankelijk van tankhoogte
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.5 | 200 | 220 | 200 | 220 | 400 |  |  | 200
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 3 | 200 | 220 | 200 | 220 | 218.1818 |  |  | 200
Eén smalle, hoge tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 0.5 | 200 | 220 | 200 | 220 | 400 |  |  | 200
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 3 | 200 | 220 | 200 | 220 | 218.1818 |  |  | 200
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 225.0442 | 245.0442 | 275.0442 | 265.0442 | 450.0883 | 125.0442 | 225.0442 | 425.0442
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 350.265 | 370.265 | 400.265 | 390.265 | 382.1073 | 250.265 | 350.265 | 550.265
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 215.7768 | 235.7768 | 265.7768 | 255.7768 | 431.5537 | 115.7768 | 215.7768 | 415.7768
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 294.661 | 314.661 | 344.661 | 334.661 | 321.4484 | 194.661 | 294.661 | 494.661
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 247.3305 | 267.3305 | 397.3305 | 327.3305 | 494.661 | 247.3305 | 447.3305 | 847.3305
| Hoge vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 483.9831 | 503.9831 | 633.9831 | 563.9831 | 527.9815 | 483.9831 | 683.9831 | 1083.9831
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 218.7831 | 238.7831 | 256.2831 | 253.7831 | 437.5663 | 106.2831 | 193.7831 | 368.7831
| Hoge vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 312.6988 | 332.6988 | 350.1988 | 347.6988 | 341.1259 | 200.1988 | 287.6988 | 462.6988
Note on C14: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank
Note on C28: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank

## 2. Oppervlakte inkuiping
Marge
Zijde van vierkante inkuiping bij inkuipingswand i.f.v. tankhoogte | [10 empty] | 0.25
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.21677 | 922.6351 | 1014.8986 | 922.6351 | 1014.8986 | Niet mogelijk |  |  | 922.6351
| Hoog | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.86708 | 230.6588 | 253.7246 | 230.6588 | 253.7246 | 324.1062 |  |  | 230.6588
Eén smalle, hoge tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 1.0062 | 198.7757 | 218.6533 | 198.7757 | 218.6533 | 264.4946 |  |  | 198.7757
| Hoog | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 4.0246 | 49.6939 | 54.6633 | 49.6939 | 54.6633 | 52.9852 |  |  | 49.6939
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 550.9717 | 601.0601 | 676.1926 | 651.1484 | 1473.5971 | 300.53 | 550.9717 | 1051.8551
| Hoog | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 175.3092 | 187.8313 | 206.6144 | 200.3534 | 207.8418 | 112.6988 | 175.3092 | 300.53
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 347.0904 | 378.6441 | 425.9746 | 410.1978 | 573.1546 | 189.3221 | 347.0904 | 662.6272
| Hoog | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 110.4379 | 118.3263 | 130.1589 | 126.2147 | 122.5189 | 70.9958 | 110.4379 | 189.3221
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 410.1978 | 441.7515 | 646.8504 | 536.4125 | 677.3646 | 410.1978 | 725.7345 | 1356.8081
| Hoog | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 173.5452 | 181.4336 | 232.7084 | 205.0989 | 192.5296 | 173.5452 | 252.4294 | 410.1978
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 538.4496 | 588.538 | 632.3653 | 626.1042 | 1440.1062 | 256.7027 | 475.8392 | 914.1122
| Hoog | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 162.7871 | 175.3092 | 186.266 | 184.7007 | 192.996 | 92.3504 | 147.1345 | 256.7027
Zijde van vierkante inkuiping bij inkuipingswand onafhankelijk van tankhoogte
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.5 | 400 | 440 | 400 | 440 | 800 |  |  | 400
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 66.6667 | 73.3333 | 72.7273 |  |  | 66.6667
Eén smalle, hoge tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 0.5 | 400 | 440 | 400 | 440 | 800 |  |  | 400
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 66.6667 | 73.3333 | 72.7273 |  |  | 66.6667
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 450.0883 | 490.0883 | 550.0883 | 530.0883 | 900.1767 | 250.0883 | 450.0883 | 850.0883
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 116.755 | 123.4217 | 133.4217 | 130.0883 | 127.3691 | 83.4217 | 116.755 | 183.4217
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 431.5537 | 471.5537 | 531.5537 | 511.5537 | 863.1074 | 231.5537 | 431.5537 | 831.5537
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 98.2203 | 104.887 | 114.887 | 111.5537 | 107.1495 | 64.887 | 98.2203 | 164.887
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 494.661 | 534.661 | 794.661 | 654.661 | 989.3221 | 494.661 | 894.661 | 1694.661
| Hoge vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 161.3277 | 167.9944 | 211.3277 | 187.9944 | 175.9938 | 161.3277 | 227.9944 | 361.3277
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 437.5663 | 477.5663 | 512.5663 | 507.5663 | 875.1325 | 212.5663 | 387.5663 | 737.5663
| Hoge vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 104.2329 | 110.8996 | 116.7329 | 115.8996 | 113.7086 | 66.7329 | 95.8996 | 154.2329
Note on C14: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank
Note on C28: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank

## 3. Volume volgens brutovolume
Marge
Volume inkuiping bij inkuipingswand i.f.v. tankhoogte - berekend volgens brutovolume | [10 empty] | 0.25
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.21677 | 200 | 220 | 200 | 220 | Niet mogelijk |  |  | 200
| Hoog | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.86708 | 200 | 220 | 200 | 220 | 281.0265 |  |  | 200
Eén smalle, hoge tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 1.0062 | 200 | 220 | 200 | 220 | 266.1236 |  |  | 200
| Hoog | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 4.0246 | 200 | 220 | 200 | 220 | 213.2463 |  |  | 200
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 200 | 220 | 250 | 240 | 534.9084 | 100 | 200 | 400
| Hoog | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 200 | 220 | 250 | 240 | 237.1146 | 100 | 200 | 400
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 200 | 220 | 250 | 240 | 330.2624 | 100 | 200 | 400
| Hoog | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 200 | 220 | 250 | 240 | 221.8784 | 100 | 200 | 400
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 200 | 220 | 350 | 280 | 330.2624 | 200 | 400 | 800
| Hoog | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 200 | 220 | 350 | 280 | 221.8784 | 200 | 400 | 800
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 200 | 220 | 237.5 | 235 | 534.9084 | 87.5 | 175 | 350
| Hoog | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 200 | 220 | 237.5 | 235 | 237.1146 | 87.5 | 175 | 350
Volume inkuiping bij inkuipingswand onafhankelijk van tankhoogte - berekend volgens brutovolume
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.5 | 200 | 220 | 200 | 220 | 400 |  |  | 200
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 3 | 200 | 220 | 200 | 220 | 218.1818 |  |  | 200
Eén smalle, hoge tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 0.5 | 200 | 220 | 200 | 220 | 400 |  |  | 200
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 3 | 200 | 220 | 200 | 220 | 218.1818 |  |  | 200
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 200 | 220 | 250 | 240 | 400 | 100 | 200 | 400
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 200 | 220 | 250 | 240 | 218.1818 | 100 | 200 | 400
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 200 | 220 | 250 | 240 | 400 | 100 | 200 | 400
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 200 | 220 | 250 | 240 | 218.1818 | 100 | 200 | 400
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 200 | 220 | 350 | 280 | 400 | 200 | 400 | 800
| Hoge vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 200 | 220 | 350 | 280 | 218.1818 | 200 | 400 | 800
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 200 | 220 | 237.5 | 235 | 400 | 87.5 | 175 | 350
| Hoge vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 200 | 220 | 237.5 | 235 | 218.1818 | 87.5 | 175 | 350
Note on C14: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank
Note on C28: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank

## 4. Opp. volgens brutovolume
Marge
Zijde van vierkante inkuiping bij inkuipingswand i.f.v. tankhoogte - berekend volgens brutovolume | [10 empty] | 0.25
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.21677 | 922.6351 | 1014.8986 | 922.6351 | 1014.8986 | Niet mogelijk |  |  | 922.6351
| Hoog | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.86708 | 230.6588 | 253.7246 | 230.6588 | 253.7246 | 324.1062 |  |  | 230.6588
Eén smalle, hoge tank | Gemiddeld | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 1.0062 | 198.7757 | 218.6533 | 198.7757 | 218.6533 | 264.4946 |  |  | 198.7757
| Hoog | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 4.0246 | 49.6939 | 54.6633 | 49.6939 | 54.6633 | 52.9852 |  |  | 49.6939
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 500.8834 | 550.9717 | 626.1042 | 601.0601 | 1339.6337 | 250.4417 | 500.8834 | 1001.7668
| Hoog | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 125.2208 | 137.7429 | 156.5261 | 150.265 | 148.4585 | 62.6104 | 125.2208 | 250.4417
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 315.5368 | 347.0904 | 394.4209 | 378.6441 | 521.0497 | 157.7684 | 315.5368 | 631.0735
| Hoog | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 78.8842 | 86.7726 | 98.6052 | 94.661 | 87.5135 | 39.4421 | 78.8842 | 157.7684
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.63384 | 315.5368 | 347.0904 | 552.1893 | 441.7515 | 521.0497 | 315.5368 | 631.0735 | 1262.147
| Hoog | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 2.5354 | 78.8842 | 86.7726 | 138.0473 | 110.4379 | 87.5135 | 78.8842 | 157.7684 | 315.5368
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Gemiddeld | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.39929 | 500.8834 | 550.9717 | 594.799 | 588.538 | 1339.6337 | 219.1365 | 438.273 | 876.5459
| Hoog | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 1.5972 | 125.2208 | 137.7429 | 148.6998 | 147.1345 | 148.4585 | 54.7841 | 109.5682 | 219.1365
Zijde van vierkante inkuiping bij inkuipingswand onafhankelijk van tankhoogte - berekend volgens brutovolume
Type(s) tank(s) | Inkuipingswand | Volume grootste tank | Volume alle tanks | Straal tank | Hoogte tank | Hoogte inkuipingswand | Inkuiping 100% grootste houder | Inkuiping 110% grootste houder | 100% grootste houder + 25% overige houders | 110% grootste houder + 10% overige houders | 100% grootste houder + marge | Inkuiping 25% alle houders | Inkuiping 50% alle houders | 100% alle houders
Eén lage tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 0.5 | 400 | 440 | 400 | 440 | 800 |  |  | 400
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 5.4193 | 2.1677 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 66.6667 | 73.3333 | 72.7273 |  |  | 66.6667
Eén smalle, hoge tank | Lage vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 0.5 | 400 | 440 | 400 | 440 | 800 |  |  | 400
| Hoge vaste hoogte | 200 | 200 | 2.5154 | 10.0616 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 66.6667 | 73.3333 | 72.7273 |  |  | 66.6667
Twee even grote middel tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 400 | 440 | 500 | 480 | 800 | 200 | 400 | 800
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 83.3333 | 80 | 72.7273 | 33.3333 | 66.6667 | 133.3333
Twee even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 400 | 440 | 500 | 480 | 800 | 200 | 400 | 800
| Hoge vaste hoogte | 200 | 400 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 83.3333 | 80 | 72.7273 | 33.3333 | 66.6667 | 133.3333
Vier even grote hoge tanks in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 0.5 | 400 | 440 | 700 | 560 | 800 | 400 | 800 | 1600
| Hoge vaste hoogte | 200 | 800 | 3.1692 | 6.3384 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 116.6667 | 93.3333 | 72.7273 | 66.6667 | 133.3333 | 266.6667
Eén grote middel tank en drie kleinere hoge tanks (even hoog als grote tank, halve straal van grote tank) in een gedeelde inkuiping | Lage vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 0.5 | 400 | 440 | 475 | 470 | 800 | 175 | 350 | 700
| Hoge vaste hoogte | 200 | 350 | 3.9929 | 3.9929 | 3 | 66.6667 | 73.3333 | 79.1667 | 78.3333 | 72.7273 | 29.1667 | 58.3333 | 116.6667
Note on C14: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank
Note on C28: Vander Aa Sander: Dit zijn de afmetingen van de grote middel tank

## 5. Vloeistofstraal één tank
Tanktypes | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank | Inkuipingswanden | Hoogte inkuipingswand/hoogte tank |  |  | Correctiefactor
Straal/hoogte tank | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | Lage inkuipingswand | 0.05 |  |  | 0.62
[5 empty] | Middel inkuipingswand | 0.1
[5 empty] | Hoge inkuipingswand | 0.4
Som (afstand tank-inkuipingswand + hoogte inkuipingswand) / hoogte tank |  |  |  |  | Afstand inkuipingswand tot tank / hoogte tank |  |  |  |  | Volume inkuiping / Volume inkuiping bij 100% grootste tank
100% inkuiping, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% inkuiping, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% inkuiping, geen regels voor afstand of hoogte
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 7.4583 | 3.0133 | 1.5317 | 0.79083 | Lage inkuipingswand | 7.4083 | 2.9633 | 1.4817 | 0.74083 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Middel inkuipingswand | 4.6062 | 1.9025 | 1.0012 | 0.55062 | Middel inkuipingswand | 4.5062 | 1.8025 | 0.90125 | 0.45062 | Middel inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Hoge inkuipingswand | 1.4031 | 0.80125 | 0.60062 | 0.50031 | Hoge inkuipingswand | 1.0031 | 0.40125 | 0.20062 | 0.10031 | Hoge inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
110% inkuiping, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 110% inkuiping, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 110% inkuiping, geen regels voor afstand of hoogte
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 7.9419 | 3.2068 | 1.6284 | 0.83919 | Lage inkuipingswand | 7.8919 | 3.1568 | 1.5784 | 0.78919 | Lage inkuipingswand | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Middel inkuipingswand | 4.9482 | 2.0393 | 1.0696 | 0.58482 | Middel inkuipingswand | 4.8482 | 1.9393 | 0.96964 | 0.48482 | Middel inkuipingswand | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Hoge inkuipingswand | 1.5741 | 0.86964 | 0.63482 | 0.51741 | Hoge inkuipingswand | 1.1741 | 0.46964 | 0.23482 | 0.11741 | Hoge inkuipingswand | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft hoogte tank (cfr. huidige sectorale voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft hoogte tank (cfr. huidige sectorale voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft hoogte tank (cfr. huidige sectorale voorwaarde)
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 7.4583 | 3.0133 | 1.5317 | 0.79083 | Lage inkuipingswand | 7.4083 | 2.9633 | 1.4817 | 0.74083 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Middel inkuipingswand | 4.6062 | 1.9025 | 1.0012 | 0.6 | Middel inkuipingswand | 4.5062 | 1.8025 | 0.90125 | 0.5 | Middel inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1.1459
Hoge inkuipingswand | 1.4031 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Hoge inkuipingswand | 1.0031 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Hoge inkuipingswand | 1 | 1.1459 | 2.0372 | 4.5837
100% grootste tank, som (afstand inkuipingswand tot tank + hoogte inkuipingswand) is minimaal hoogte tank, correctie (cfr. voorstel voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, som (afstand inkuipingswand tot tank + hoogte inkuipingswand) is minimaal hoogte tank, correctie (cfr. voorstel voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, som (afstand inkuipingswand tot tank + hoogte inkuipingswand) is minimaal hoogte tank, correctie (cfr. voorstel voorwaarde)
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 7.4583 | 3.0133 | 1.5317 | 0.79083 | Lage inkuipingswand | 7.4083 | 2.9633 | 1.4817 | 0.74083 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Middel inkuipingswand | 4.6062 | 1.9025 | 1.0012 | 0.62 | Middel inkuipingswand | 4.5062 | 1.8025 | 0.90125 | 0.52 | Middel inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1.2078
Hoge inkuipingswand | 1.4031 | 0.80125 | 0.62 | 0.62 | Hoge inkuipingswand | 1.0031 | 0.40125 | 0.22 | 0.22 | Hoge inkuipingswand | 1 | 1 | 1.0561 | 1.8001
100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft diameter tank |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft diameter tank |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft diameter tank
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 7.4583 | 3.0133 | 1.5317 | 0.79083 | Lage inkuipingswand | 7.4083 | 2.9633 | 1.4817 | 0.74083 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Middel inkuipingswand | 4.6062 | 1.9025 | 1.0012 | 0.55062 | Middel inkuipingswand | 4.5062 | 1.8025 | 0.90125 | 0.45062 | Middel inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Hoge inkuipingswand | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.65 | Hoge inkuipingswand | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | Hoge inkuipingswand | 2.0372 | 2.0372 | 2.0372 | 2.0372

## 6. Vloeistofstraal vier tanks
Tanktypes | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank | Inkuipingswanden | Hoogte inkuipingswand/hoogte tank |  |  | Correctiefactor
Straal/hoogte tank | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | Lage inkuipingswand | 0.05 |  |  | 0.62
[5 empty] | Middel inkuipingswand | 0.1
[5 empty] | Hoge inkuipingswand | 0.4
Som (afstand tank-inkuipingswand + hoogte inkuipingswand) / hoogte tank |  |  |  |  | Afstand inkuipingswand tot tank / hoogte tank |  |  |  |  | Volume inkuiping / Volume inkuiping bij 100% grootste tank
100% grootste tank, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% grootste tank, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% grootste tank, geen regels voor afstand of hoogte
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 3.8003 | 1.5501 | 0.80007 | 0.42503 | Lage inkuipingswand | 3.7503 | 1.5001 | 0.75007 | 0.37503 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Middel inkuipingswand | 2.0922 | 0.89689 | 0.49845 | 0.29922 | Middel inkuipingswand | 1.9922 | 0.79689 | 0.39845 | 0.19922 | Middel inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Hoge inkuipingswand | 0.53064 | 0.45226 | 0.42613 | 0.41306 | Hoge inkuipingswand | 0.13064 | 0.052258 | 0.026129 | 0.013064 | Hoge inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
110% grootste tank, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 110% grootste tank, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 110% grootste tank, geen regels voor afstand of hoogte
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 4.1019 | 1.6708 | 0.86038 | 0.45519 | Lage inkuipingswand | 4.0519 | 1.6208 | 0.81038 | 0.40519 | Lage inkuipingswand | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087
Middel inkuipingswand | 2.2933 | 0.97731 | 0.53865 | 0.31933 | Middel inkuipingswand | 2.1933 | 0.87731 | 0.43865 | 0.21933 | Middel inkuipingswand | 1.0769 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0769
Hoge inkuipingswand | 0.6085 | 0.4834 | 0.4417 | 0.42085 | Hoge inkuipingswand | 0.2085 | 0.083398 | 0.041699 | 0.02085 | Hoge inkuipingswand | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455
100% grootste tank + 25% overige tanks, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% grootste tank + 25% overige tanks, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% grootste tank + 25% overige tanks, geen regels voor afstand of hoogte
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 5.8218 | 2.3587 | 1.2044 | 0.62718 | Lage inkuipingswand | 5.7718 | 2.3087 | 1.1544 | 0.57718 | Lage inkuipingswand | 1.6522 | 1.6522 | 1.6522 | 1.6522
Middel inkuipingswand | 3.4543 | 1.4417 | 0.77085 | 0.43543 | Middel inkuipingswand | 3.3543 | 1.3417 | 0.67085 | 0.33543 | Middel inkuipingswand | 1.5769 | 1.5769 | 1.5769 | 1.5769
Hoge inkuipingswand | 1.0779 | 0.67115 | 0.53557 | 0.46779 | Hoge inkuipingswand | 0.67787 | 0.27115 | 0.13557 | 0.067787 | Hoge inkuipingswand | 1.3409 | 1.3409 | 1.3409 | 1.3409
50% alle tanks, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 50% alle tanks, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 50% alle tanks, geen regels voor afstand of hoogte
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 6.4023 | 2.5909 | 1.3205 | 0.68523 | Lage inkuipingswand | 6.3523 | 2.5409 | 1.2705 | 0.63523 | Lage inkuipingswand | 1.8696 | 1.8696 | 1.8696 | 1.8696
Middel inkuipingswand | 3.8503 | 1.6001 | 0.85007 | 0.47503 | Middel inkuipingswand | 3.7503 | 1.5001 | 0.75007 | 0.37503 | Middel inkuipingswand | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692
Hoge inkuipingswand | 1.2444 | 0.73775 | 0.56888 | 0.48444 | Hoge inkuipingswand | 0.84438 | 0.33775 | 0.16888 | 0.084438 | Hoge inkuipingswand | 1.4545 | 1.4545 | 1.4545 | 1.4545
100% alle tanks, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% alle tanks, geen regels voor afstand of hoogte |  |  |  |  | 100% alle tanks, geen regels voor afstand of hoogte
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 10.1732 | 4.0993 | 2.0746 | 1.0623 | Lage inkuipingswand | 10.1232 | 4.0493 | 2.0246 | 1.0123 | Lage inkuipingswand | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087
Middel inkuipingswand | 6.4523 | 2.6409 | 1.3705 | 0.73523 | Middel inkuipingswand | 6.3523 | 2.5409 | 1.2705 | 0.63523 | Middel inkuipingswand | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077
Hoge inkuipingswand | 2.3922 | 1.1969 | 0.79845 | 0.59922 | Hoge inkuipingswand | 1.9922 | 0.79689 | 0.39845 | 0.19922 | Hoge inkuipingswand | 2.3636 | 2.3636 | 2.3636 | 2.3636
100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft hoogte tank (cfr. huidige sectorale voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft hoogte tank (cfr. huidige sectorale voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft hoogte tank (cfr. huidige sectorale voorwaarde)
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 3.8003 | 1.5501 | 0.80007 | 0.55 | Lage inkuipingswand | 3.7503 | 1.5001 | 0.75007 | 0.5 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1.384
Middel inkuipingswand | 2.0922 | 0.89689 | 0.6 | 0.6 | Middel inkuipingswand | 1.9922 | 0.79689 | 0.5 | 0.5 | Middel inkuipingswand | 1 | 1 | 1.1998 | 2.4485
Hoge inkuipingswand | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Hoge inkuipingswand | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Hoge inkuipingswand | 1.2246 | 1.7507 | 2.8359 | 5.7875
100% grootste tank, som (afstand inkuipingswand tot tank + hoogte inkuipingswand) is minimaal hoogte tank, correctie (cfr. voorstel voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, som (afstand inkuipingswand tot tank + hoogte inkuipingswand) is minimaal hoogte tank, correctie (cfr. voorstel voorwaarde) |  |  |  |  | 100% grootste tank, som (afstand inkuipingswand tot tank + hoogte inkuipingswand) is minimaal hoogte tank, correctie (cfr. voorstel voorwaarde)
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 3.8003 | 1.5501 | 0.80007 | 0.62 | Lage inkuipingswand | 3.7503 | 1.5001 | 0.75007 | 0.57 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1.6262
Middel inkuipingswand | 2.0922 | 0.89689 | 0.62 | 0.62 | Middel inkuipingswand | 1.9922 | 0.79689 | 0.52 | 0.52 | Middel inkuipingswand | 1 | 1 | 1.2413 | 2.5675
Hoge inkuipingswand | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | Hoge inkuipingswand | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Hoge inkuipingswand | 1.0523 | 1.2568 | 1.638 | 2.5517
100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft diameter tank |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft diameter tank |  |  |  |  | 100% grootste tank, afstand inkuipingswand tot tank minimaal helft diameter tank
| Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank |  | Lage tank | Middel tank | Hoge tank | Smalle, hoge tank
Lage inkuipingswand | 3.8003 | 1.5501 | 0.80007 | 0.42503 | Lage inkuipingswand | 3.7503 | 1.5001 | 0.75007 | 0.37503 | Lage inkuipingswand | 1 | 1 | 1 | 1
Middel inkuipingswand | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.35 | Middel inkuipingswand | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | Middel inkuipingswand | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998
Hoge inkuipingswand | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.65 | Hoge inkuipingswand | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | Hoge inkuipingswand | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359